## Sheet1
附件2
施工现场消防安全检查表
项目名称： 项目经理：
序号 | 检查项 | 主要检查内容条款 | 是否具备/符合要求 | 备注
一、内业资料检查
1 | 编制消防安全管理制度是否齐全 | 1、消防安全教育与培训制度 | 是□ 否□
|  | 2、可燃及易燃易爆危险品管理制度 | 是□ 否□
|  | 3、用火、用电、用气管理制度 | 是□ 否□
|  | 4、消防安全检查制度 | 是□ 否□
|  | 5、应急预案演练制度 | 是□ 否□
2 | 编制施工现场防火技术方案是否齐全 | 1、施工现场重大火灾危险源辨识 | 是□ 否□
|  | 2、施工现场防火技术措施 | 是□ 否□
|  | 3、临时消防设施、临时疏散设施配备 | 是□ 否□
|  | 4、临时消防设施和消防警示标识布置图 | 是□ 否□
3 | 编制施工现场灭火及应急疏散预案 | 1、应急灭火处置机构及各级人员应急处置职责 | 是□ 否□
|  | 2、报警、接警处置的程序和通讯联络的方式 | 是□ 否□
|  | 3、扑救初起火灾的程序和措施 | 是□ 否□
|  | 4、应急疏散及救援的程序和措施 | 是□ 否□
|  | 5、应急演练是否按预案要求开展 | 是□ 否□
4 | 消防安全教育、培训记录及技术交底 | 1、是否培训施工现场消防安全管理制度、防火技术方案、灭火及应急疏散预案 | 是□ 否□
|  | 2、是否培训施工现场临时消防设施的性能及使用、维护方法 | 是□ 否□
|  | 3、是否培训扑灭初起火灾及自救逃生的知识和技能 | 是□ 否□
|  | 4、是否培训报警、接警的程序和方法 | 是□ 否□
|  | 5、是否对施工过程中可能发生火灾的部位或环节进行交底 | 是□ 否□
|  | 6、是否对施工过程应采取的防火措施及应配备的临时消防进行交底 | 是□ 否□
|  | 7、是否对初期火灾的扑救方法及注意事项进行交底 | 是□ 否□
|  | 8、是否对逃生方法及路线进行交底 | 是□ 否□
5 | 消防安全检查记录 | 1、是否开展消防安全检查 | 是□ 否□
|  | 2、动火作业审批制度是否落实 | 是□ 否□
二、实体检查
序号 | 检查项 | 主要检查内容条款（配合安全检查表使用） | 是否具备/符合要求 | 备注
6 | 施工现场总平面图布局 | 1、施工现场出入口不宜少于2个，当仅设置1个时应设置环形车道 | 是□ 否□
|  | 2、易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m，可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m，其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m | 是□ 否□
|  | 3、施工现场相关防火间距应符合规范要求 | 是□ 否□
7 | 消防车道 | 1、临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场地距离不宜小于5m，且不宜大于40m | 是□ 否□
|  | 2、临时消防车道宜为环形，设置环形车道确有困难时，应在消防车道尽端设置尺寸不小于12m×12m的回车场 | 是□ 否□
|  | 3、临时消防车道的净宽度和净空高度均不应小于4m | 是□ 否□
|  | 4、临时消防车道的右侧应设置消防车行进路线指示标识 | 是□ 否□
|  | 5、临时消防车道是否通畅 | 是□ 否□
8 | 临时用房防火 | 1、建筑构件的燃烧性能等级应为A级。当采用金属夹芯板 材时，其芯材的燃烧性能等级应为A级 | 是□ 否□
|  | 2、建筑层数不应超过3层，每层建筑面积不应大于300m² | 是□ 否□
|  | 3、层数为3层或每层建筑面积大于200m²时，应设置至少2部疏散楼梯，房间疏散门至疏散楼梯的最大距离不应大于25m | 是□ 否□
|  | 4、单面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.0m；双面布置用房时，疏散走道的净宽度不应小于1.5m | 是□ 否□
|  | 5、疏散楼梯的净宽度不应小于疏散走道的净宽度 | 是□ 否□
|  | 6、宿舍房间的建筑面积不应大于30m²，其他房间的建筑面积不宜大于100m² | 是□ 否□
|  | 7、房间内任一点至最近疏散门的距离不应大于15m，房门的净宽度不应小于0.8m；房间建筑面积超过50m²时，房门的净宽度不应小于1.2m | 是□ 否□
|  | 8、宿舍、办公用房不应与厨房操作间、配电房、锅炉房等组合建造 | 是□ 否□
|  | 9、发电机房、配电房、厨房操作间、可燃及易燃易爆库房应设置为一层，建筑面积不应大于200m²，房间内任一点疏散距离不应大于10m，疏散门净宽不应小于0.8m | 是□ 否□
序号 | 检查项 | 主要检查内容条款（配合安全检查表使用） | 是否具备/符合要求 | 备注
9 | 在建工程防火 | 1、设置在地面上的临时疏散通道，其净宽度不应小于1.5m；利用在建工程施工完毕的水平结构、楼梯作临时疏散通道时，其净宽度不宜小于1.0m；用于疏散的爬梯及设置在脚手架上的临时疏散通道，其净宽度不应小于0.6m | 是□ 否□
|  | 2、临时消防通道应牢固可靠，侧面为临空面时，应设置不小于1.2m的防护栏杆 | 是□ 否□
|  | 3、在建施工区域内不得使用和居住 | 是□ 否□
|  | 4、疏散通道应设置疏散指示标识和照明设施 | 是□ 否□
|  | 5、高层建筑外脚手架、临时疏散通道的安全防护网应为阻燃型 | 是□ 否□
10 | 临时消防给水 | 1、施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路。专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入，且应保持不间断供电 | 是□ 否□
|  | 2、临时消防给水系统的贮水池、消火栓泵、室内消防坚管及水泵接合器等应设置醒目标识 | 是□ 否□
|  | 3、临时用房建筑面积之和大于1000㎡和在建工程单体体积大于10000m³应设室外消防给水系统 | 是□ 否□
|  | 4、临时室外给水干管不应小于DN100；室外消火栓间距不应大于120m | 是□ 否□
|  | 5、建筑高度大于24m或单体体积超过30000m³的应设置临时室内消防给水系统 | 、
|  | 6、临时室内消防给水竖管的管径不应小于DN100；各结构层应设置室内消火栓接口及消防软管接口 | 是□ 否□
11 | 灭火器的配置 | 下列场所是否按规范要求配置灭火器： 1、易燃易爆危险品存放及使用场所；2、动火作业场所；3、可燃材料存放、加工及使用场所；4、厨房操作间、锅炉房、发电机房、变配电房、设备用房、办公用房、宿舍等临时用房；5、其他具有火灾危险的场所 | 是□ 否□
12 | 危险化学用品 | 1、应专门设库房分类存储,标明类型,并保持库房的通风 | 是□ 否□
|  | 2、氧气瓶与乙炔瓶的工作间距不应小于5m，与明火的距离不应小于10m | 是□ 否□
13 | 应急照明 | 下列场所应设置应急照明： 1、自备发电机房及变配电房；2、水泵房；3、无自然采光的作业场所及疏散通道；4、高度超过100m的在建工程室内疏散通道；5、发生火灾扔需坚持工作的其他场所 | 是□ 否□
14 | 临时用电 | 1、末级配电箱中的剩余电流保护器的额定动作电流不应大于30mA，分断时间不应大于0.1s 2、配线电缆不应敷设在树木上或直接绑挂在金属构架和金属脚手架上：不应接触潮湿地面或接近热源 3、电线线路、插座、插头存在破损应及时更换 4、各级配电箱应设保护零线 | 是□ 否□
结果统计 | 符合 项 不符合 项
检查人： 检查日期： 年 月 日